## 扉-1 招标工程量清单扉页
广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【广东省农业科学院农业质
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 装修工程-普通区域
1.2 | 装修工程-洁净区域
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广东省农
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
装修工程-普通区域
装修工程
拆除工程
1 | 011609002001 | 内隔断拆除 | 1.150厚轻钢龙骨石膏板拆除； 2.运距综合考虑 |  | m2 | 233.23
2 | 011105003001 | 踢脚线拆除 | 1.瓷砖踢脚线拆除 2.运距综合考虑 |  | m2 | 9.28
3 | 010801001001 | 旧门拆除 | 1.木质门（含门套）拆除 2.运距综合考虑 |  | 个 | 6
4 | 011606003001 | 天花拆除 | 1.600*600铝扣板天花（含龙骨）拆除 2.运距综合考虑 |  | m2 | 332.75
5 | 011606003002 | 地面局部拆除 | 1.地面局部拆除 2.运距综合考虑 |  | m2 | 164.44
6 | 粤050101017002 | 污水设备间地台花草铲除清运 | 1.污水设备间地台花草铲除清运 2.垃圾装车、汽车外运20KM |  | m2 | 11.25
7 | 030408008001 | 封睹门洞 | 1.位置:（封睹门洞） 2.基层类型:200mm厚蒸压加气混凝土砌块墙，M5水泥砂浆砌筑 |  | m2 | 6.45
拆除工程合计
楼板加固工程
8 | 011601001001 | 混凝土拆除 | 1.楼板拆除120mm厚 2.运距综合考虑 |  | m2 | 1.77
9 | 010507007001 | 混凝土反坎 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.294
10 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.664
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.057
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.062
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.034
14 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.0.5mm厚彩钢板封堵 |  | m2 | 1.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
楼板加固工程合计
屋面防水工程
15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:8水泥珍珠岩 2.20厚WS M20水泥砂浆找平层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.3厚自粘聚合物改性沥青卷材 5.干铺40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS) 6.干铺聚酯纤维无纺布一层 7.40厚浅灰色C20细石混凝土,分格缝纵横间距不宜大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 |  | m2 | 2.74
屋面防水工程合计
立面工程
16 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.材料种类、规格:100*50*1.5mm拉丝不锈钢方通地龙骨，10mm钢化玻璃，40*40*3镀锌角钢与楼板固定，U型不锈钢收边条收边 |  | m2 | 18.08
17 | 011210006001 | 轻钢龙骨石膏板隔断(隔至楼板) | 1.材料种类、规格:75轻钢龙骨，双面12石膏板 |  | m2 | 29.35
18 | 011210004001 | 机制彩钢板隔墙 | 1、隔断采用50型机制玻镁岩棉夹芯彩钢板,玻镁岩棉夹芯,双面0.426厚宝钢钢板 |  | m2 | 48.42
19 | 011105004001 | PVC踢脚线 （H：高度300） | 1.金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 2.2厚PVC卷材，拼缝焊接，用专用胶粘剂粘贴，高度300 |  | m2 | 8.01
20 | 011105004002 | PVC踢脚线 （H：高度100） | 1.金属踢脚卡件用水泥钉固定在墙上，中距500 2.2厚PVC卷材，拼缝焊接，用专用胶粘剂粘贴，高度100 |  | m2 | 22.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011407001001 | 无机涂料 | 1.原墙面清理 2.喷基层防潮剂一遍 3批腻子(最少3遍),打磨平 4.喷白色无机水溶性涂料面漆2遍 |  | m2 | 365.1
22 | 011210002001 | 污水设备间隔断 | 1.材料种类：100x40x2.0mm厚铝方通制作结构架，四外立面安装铝合金防水百叶饰面 2.隔断高度：2.5米 3.含1扇百叶门、门锁及五金配件 |  | m2 | 32.5
23 | 011302001006 | 污水设备间顶 | 1.材料种类：100x40x2.0mm厚铝方通制作结构架+铝合金长城瓦饰面 |  | m2 | 10
24 | 011502001001 | R50铝合金圆弧收口 | 1.R50铝合金圆弧收口 |  | m | 224.41
立面工程合计
地面工程
25 | 011101001001 | PVC同质透心地板胶地面 | 1.检查原有地砖地面平整度，凹凸的找平打磨平整 2.涂刷专用粘结胶 3.PVC同质透心地板胶(约2mm厚) |  | m2 | 294.96
26 | 011101003001 | 污水设备间地台 | 1.材料种类：单层∅8钢筋网（间距@200）,150mm厚国标C25细石混凝土垫层，面层抹平压光 |  | m2 | 11.25
地面工程合计
天花工程
27 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1.名称：铝扣板天花 2.尺寸规格：600*600*0.8mm 3.轻钢龙骨吊挂 |  | m2 | 229.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011302001002 | 彩钢板天花 | 1、吊顶采用50型机制玻镁岩棉夹芯彩钢板,玻镁岩棉夹芯,双面0.426厚宝钢钢板无机预涂板面 层,彩钢板与彩钢板采用卡口连接,铝合金型材配合连接。 2、彩钢板吊顶为上人吊顶,吊顶骨架采用100*55*2.4mmT型铝合金龙骨与%%C8镀锌吊筋配合 花篮吊钩连接固定,调平吊顶要使每个吊钢受力均衡,预涂板吊顶与隔断交汇处敷设铝合金U型材进行固定 ;当彩钢板吊顶跨度>4000mm时,须采用花篮吊钩与100T铝配合连接固定。 3、吊顶连接要密封,拼缝及型材收边缝隙均采用中性硅胶密封处理。 |  | m2 | 61.17
29 | 030703011001 | 彩钢板天棚检修口 | 1.成品检修口，600*600mm |  | 个 | 1
30 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.规格:300*200mm（高度按实调整） 2.基层材料种类:6+6mm双层硅酸钙板 |  | m | 35.3
天花工程合计
门窗工程
31 | 010802001001 | 趟门（分子实验室） | 1.304不锈钢轨道及吊轮安装， 2.50mm厚铝蜂窝彩钢板门叶+透明防火玻璃视窗 3.不锈钢辅料及五金配件 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010804003005 | 成品钢制洁净门 （普通区） | 1.门类型：钢制洁净单开门-GM0921 2.门洞尺寸：1000mm*2150mm（含门套） 3.门上视窗400*600;钢制门框，厚1.0mm，烤漆蓝色;门扇为1.0mm厚钢质门板，烤漆蓝色,门扇芯材：纸蜂窝，门底带升降式密封条; |  | 个 | 1
门窗工程合计
装修工程合计
装修工程-普通区域合计
装修工程-洁净区域
立面工程
33 | 011210004002 | 机制彩钢板隔墙 | 1、隔断采用50型机制玻镁岩棉夹芯彩钢板,玻镁岩棉夹芯,双面0.426厚宝钢钢板 |  | m2 | 103.07
立面工程合计
地面工程
34 | 011101001003 | PVC同质透心地板胶地面 | 1.检查原有地砖地面平整度，凹凸的找平打磨平整 2涂刷专用粘结胶 3.PVC同质透心地板胶(约2mm厚) |  | m2 | 37.65
地面工程合计
天花工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011302001005 | 彩钢板天花 | 1、吊顶采用50型机制玻镁岩棉夹芯彩钢板,玻镁岩棉夹芯,双面0.426厚宝钢钢板无机预涂板面 层,彩钢板与彩钢板采用卡口连接,铝合金型材配合连接。 2、彩钢板吊顶为上人吊顶,吊顶骨架采用100*55*2.4mmT型铝合金龙骨与%%C8镀锌吊筋配合 花篮吊钩连接固定,调平吊顶要使每个吊钢受力均衡,预涂板吊顶与隔断交汇处敷设铝合金U型材进行固定 ;当彩钢板吊顶跨度>4000mm时,须采用花篮吊钩与100T铝配合连接固定。 3、吊顶连接要密封,拼缝及型材收边缝隙均采用中性硅胶密封处理。 |  | m2 | 37.65
36 | 030703011003 | 彩钢板天棚检修口 | 1.成品检修口，600*600mm |  | 个 | 1
天花工程合计
门窗工程
37 | 010804003004 | 成品钢制洁净门 （洁净区） | 1.门类型：钢制洁净单开门-GM0921 2.门洞尺寸：1000mm*2150mm（含门套） 3.门上视窗400*600;钢制门框，厚1.0mm，烤漆蓝色;门扇为1.0mm厚钢质门板，烤漆蓝色,门扇芯材：纸蜂窝，门底带升降式密封条; |  | 个 | 6
38 | 010808004002 | 固定窗 | 材料种类、规格型号：5+40a+5mm防火钢化中空玻璃，铝合金型材收边 |  | m2 | 9.24
门窗工程合计
装修工程-洁净区域合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
39 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 |  | m2 | 580.2
40 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚 |  | m2 | 332.62
41 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 8.14
42 | 011702006002 | 反坎 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 4.93
43 | 011703001001 | 垂直运输(业主提供垂直机械） | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1
44 | 011707007001 | 电梯内保护 | 1.名称:电梯内成品保护 2.其他:包括但不限于招标文件、设计图纸、施工规范要求完成的其它工作内容 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【广东省农业科学院农业质量标准与监
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广东省农业科学院农业质
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广东省农业科学院农业质
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 11630.27 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【广东省农业科学院农业质量标准与监
暂列金额明细表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 11630.27
合 计 |  |  |  | 11630.27 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广东省农业科学院农业
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【广东省农业科学院农业质_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | (401室）洗涤室+试剂配制室
1.2 | (401室）分子实验室
1.3 | (401室）电泳室
1.4 | (401室）酵母、RNA提取室
1.5 | (401室）组培室
1.6 | (401室）无菌室
1.7 | (401室）更衣
1.8 | (401室）换鞋
1.9 | (401室）细菌操作室
1.10 | (403室）控制实验室
1.11 | (405室）产地环境研究室
1.12 | (407室）品质室
1.13 | (404室）标准室
1.14 | (410室）生物毒理室
1.15 | (410室）合成实验室
1.16 | (411室）人工休息室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广东省农_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
(401室）洗涤室+试剂配制室
1 | 01B001 | 边台 | 1.规格:3380*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
2 | 01B002 | 试剂架 | 1.规格:2630*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
3 | 01B003 | 吊柜 | 1.规格:2630*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
4 | 01B004 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 台 | 2
5 | 01B005 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 台 | 2
6 | 01B006 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 台 | 2
7 | 01B007 | 试剂柜 | 1.名称:试剂柜900*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 1
8 | 01B008 | 晾干架 | 1.名称:晾干架1200*500*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，三层活动层板 |  | 台 | 1
(401室）洗涤室+试剂配制室合计
(401室）分子实验室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 01B011 | 边台 | 1.规格:6290*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
10 | 01B012 | 试剂架 | 1.规格:4500*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
11 | 01B013 | 吊柜 | 1.规格:4500*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
12 | 01B014 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 台 | 2
13 | 01B015 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 台 | 2
14 | 01B016 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 台 | 2
15 | 01B021 | 边台 | 1.规格:3400*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
16 | 01B022 | 试剂架 | 1.规格:2650*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
17 | 01B023 | 吊柜 | 1.规格:2650*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
18 | 01B024 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 台 | 1
19 | 01B025 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 台 | 1
20 | 01B016 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 01B026 | 通风柜 | 1.名称:通风柜 2.规格:1500*850*2350mm 3. 全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 2
(401室）分子实验室合计
(401室）电泳室
22 | 01B031 | 边台 | 1.规格:2000*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
23 | 01B032 | 试剂架 | 1.规格:2000*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
24 | 01B033 | 吊柜 | 1.规格:2000*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
25 | 01B041 | 边台 | 1.规格:3120*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
26 | 01B042 | 试剂架 | 1.规格:2200*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 01B043 | 吊柜 | 1.规格:2200*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
28 | 01B044 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 台 | 1
29 | 01B045 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 台 | 1
30 | 01B046 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 台 | 1
31 | 01B047 | 通风柜 | 1.名称:通风柜 2.规格:1500*850*2350mm 3. 全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 1
(401室）电泳室合计
(401室）酵母、RNA提取室
32 | 01B051 | 边台 | 1.规格:2280*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
33 | 01B052 | 试剂架 | 1.规格:2280*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
34 | 01B053 | 吊柜 | 1.规格:2280*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
35 | 01B054 | 单人超净工作台 | 1.单人超净工作台 |  | 台 | 1
(401室）酵母、RNA提取室合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
(401室）组培室
36 | 01B062 | 组培架 | 1.规格:1200*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，四层层板，带灯 |  | 台 | 5
(401室）组培室合计
(401室）无菌室
37 | 01B071 | 边台 | 1.规格:1200*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
38 | 01B072 | 置物架 | 1.规格:1200*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
39 | 01B073 | 吊柜 | 1.规格:1200*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
40 | 01B074 | 试剂柜 | 1.规格:900*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 1
41 | 01B075 | 单人超净工作台 | 1.单人超净工作台 |  | 台 | 1
(401室）无菌室合计
(401室）更衣
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 01B081 | 更衣柜 | 1.规格:1000*250*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，上下一体实验门，下一层层板，上一根挂衣通条 |  | 台 | 1
(401室）更衣合计
(401室）换鞋
43 | 01B081 | 换鞋柜 | 1.规格:1400*300*600mm 2.全1.0mm厚304不锈钢材质：分上下两格 |  | 台 | 1
(401室）换鞋合计
(401室）细菌操作室
44 | 01B291 | 边台 | 1.规格:1400*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
45 | 01B292 | 试剂架 | 1.规格:1400*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
46 | 01B093 | 吊柜 | 1.规格:1400*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
47 | 01B094 | 危化品柜 | 1.规格:900*500*1920mm 2.全钢双层防爆结构：柜体为双层1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
48 | 01B095 | 单人超净工作台 | 1.单人超净工作台 |  | 台 | 1
(401室）细菌操作室合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
(403室）控制实验室
49 | 01B101 | 中央台 | 1.规格:3000*1300*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 2
50 | 01B102 | 试剂架 | 1.规格:2250*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 2
51 | 01B103 | 万向排气罩 | 1.名称:万向排气罩 |  | 个 | 8
52 | 01B104 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 个 | 2
53 | 01B105 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 2
54 | 01B106 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 个 | 2
55 | 01B107 | 边台 | 1.规格:6510*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
56 | 01B112 | 试剂架 | 1.规格:6510*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
57 | 01B108 | 吊柜 | 1.规格:6510*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
58 | 01B117 | 边台 | 1.规格:3540*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 01B119 | 储物柜 | 1.规格:900*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 1
60 | 01B120 | 通风柜 | 1.规格:1500*850*2350mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 4
(403室）控制实验室合计
(405室）产地环境研究室
61 | 01B121 | 中央台 | 1.规格:3000*1500*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
62 | 01B112 | 试剂架 | 1.规格:3000*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
63 | 01B123 | 万向排气罩 | 1.名称:万向排气罩 |  | 个 | 2
64 | 01B524 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 个 | 1
65 | 01B525 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 1
66 | 01B526 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 个 | 1
67 | 01B591 | 边台 | 1.规格:4510*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 01B193 | 吊柜 | 1.规格:4510*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
69 | 01B591 | 边台 | 1.规格:2700*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
70 | 01B196 | 通风柜 | 1.规格:2000*850*2350mm 2.全钢结构：全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 1
71 | 01B296 | 办公家具 | 1.规格:1000*700*800mm |  | 套 | 3
72 | 01B294 | 办公家具 | 1.规格:1700*700*800mm |  | 套 | 1
(405室）产地环境研究室合计
(407室）品质室
73 | 01B121 | 中央台 | 1.规格:3710*1500*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
74 | 01B124 | 试剂架 | 1.规格:2960*600*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 个 | 1
75 | 01B195 | 吊柜 | 1.规格:2960*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 01B123 | 万向排气罩 | 1.名称:万向排气罩 |  | 个 | 4
77 | 01B124 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:800*455*310mm |  | 个 | 1
78 | 01B125 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 1
79 | 01B126 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 个 | 1
80 | 01B291 | 边台 | 1.规格:5300*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
81 | 01B124 | 试剂架 | 1.规格:5300*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 个 | 1
82 | 01B395 | 吊柜 | 1.规格:5300*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
83 | 01B291 | 边台 | 1.规格:2680*750*850mmm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
84 | 01B195 | 通风柜 | 1.规格:1500*850*2350mm 2. 全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 2
85 | 01B495 | 试剂柜 | 1.规格:1200*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 01B595 | 器皿柜 | 1.规格:1200*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上下一体玻璃掩门，四层活动PP层板 |  | 台 | 2
(407室）品质室合计
(404室）标准室
87 | 01B181 | 中央台 | 1.规格:3750*2000*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
88 | 01B184 | 试剂架 | 1.规格:3000*600*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 个 | 1
89 | 01B285 | 吊柜 | 1.规格:3000*320*480mm 2. 全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 2
90 | 01B723 | 万向排气罩 | 1.名称:万向排气罩 |  | 个 | 2
91 | 01B724 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:800*455*310mm |  | 个 | 2
92 | 01B725 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 2
93 | 01B726 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 个 | 2
94 | 01B885 | 墙上吊柜 | 1.规格:3550*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 01B886 | 储物柜 | 1.规格:900*450*1800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 1
96 | 01B886 | 储物柜 | 1.规格:1000*450*2800mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末；上玻璃掩门，下实掩门，三层活动层板 |  | 台 | 1
97 | 01B887 | 通风柜 | 1.规格:1500*850*2350mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门 |  | 台 | 1
98 | 01B888 | 边台 | 1.规格:3900*750*850mm 2. 全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，上下一体实验门，下一层层板，上一根挂衣通条 |  | 台 | 1
99 | 01B789 | 边台 | 1.规格:2080*680*1800mm 2. 全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，三层活动层板 |  | 台 | 1
100 | 01B779 | 试剂架 | 1.规格:3900*300*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
101 | 01B679 | 吊柜 | 1.规格:3900*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
(404室）标准室合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
(410室）生物毒理室
102 | 01B981 | 中央台 | 1.规格:3750*1500*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
103 | 01B984 | 试剂架 | 1.规格:3000*600*700mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 个 | 1
104 | 01B923 | 万向排气罩 | 1.名称:万向排气罩 |  | 个 | 4
105 | 01B924 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 个 | 2
106 | 01B925 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 2
107 | 01B975 | 单人超净工作台 | 1.单人超净工作台 |  | 台 | 1
108 | 01B951 | 边台 | 1.规格:3500*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
109 | 01B953 | 吊柜 | 1.规格:3500*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
110 | 01B941 | 边台 | 1.规格:3940*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
111 | 01B943 | 吊柜 | 1.规格:3940*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 01B944 | 转角边台 | 1.规格:1000*1000*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
(410室）生物毒理室合计
(410室）合成实验室
113 | 01B991 | 边台 | 1.规格:5400*750*850mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
114 | 01B991 | 吊柜 | 1.规格:5460*320*480mm 2.全钢结构：材质为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，带观察窗 |  | 台 | 1
115 | 01B624 | PP水盆及三口水龙头 | 1.规格:555*455*310mm |  | 个 | 1
116 | 01B625 | 滴水架 | 1.名称:滴水架 |  | 个 | 1
117 | 01B746 | 桌上型洗眼器 | 1.名称:桌上型洗眼器 |  | 个 | 1
118 | 01B992 | 高温矮台 | 1.规格:1200*750*600mm 2.全钢落地结构：18mm厚黑色大理石台面；封板为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末 |  | 台 | 1
119 | 01B993 | 通风柜 | 1.规格:1500*850*2350mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门，有机废弃 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 01B893 | 通风柜 | 1.规格:1500*850*2350mm 2.全钢落地结构：12.7mm厚黑色实芯理化板，台面边缘加厚至25.4mm；柜体为1.0mm厚冷轧钢板，经酸洗磷化后表面静电喷涂防腐蚀环氧树脂粉末，玻璃上下推拉门，无机废弃（耐酸腐蚀） |  | 台 | 1
(410室）合成实验室合计
(411室）人工休息室
121 | 01B994 | 资料柜 | 1.规格:900*400*1800mm |  | 套 | 5
122 | 01B995 | 办公家具 | 1.规格:1200*600*800mm |  | 套 | 8
(411室）人工休息室合计
分部分项合计
措施项目
123 | 011703001001 | 垂直运输(业主提供垂直机械） | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【广东省农业科学院农业质量标准与监_1
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广东省农业科学院农业质_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广东省农业科学院农业质_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19668.17 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【广东省农业科学院农业质量标准与监_1
暂列金额明细表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 19668.17
合 计 |  |  |  | 19668.17 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广东省农业科学院农业_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-实验家具 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【广东省农业科学院农业质_2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 净化空调工程
1.2 | 普通区通风系统
1.3 | 分体空调工程
1.4 | 电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广东省农_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
净化空调工程
1 | 030113001001 | 变频直膨空气处理机组4AHU-1 | 1.名称:变频直膨空气处理机组4AHU-1 2.型号:送风量：2500m3/h，新风量：1380m3/h，机外余压：700Pa；表冷盘管（制冷量：32kW/制热量35kW）；电加热量：9kW(夏天最大启动7kW)；电机功率：2.2kW（变频控制），电源：380V/3N/50Hz；初效过滤：G4；中效过滤：F8。电极加湿量：15kg/h。预留内置U型热管相变节能器安装位置（热管预冷段+热管再热段） 4JWJ-1室外机12HP；（制冷量32kW，制热量35kW，功率：13.88kW；电源：380V/3N/50Hz） 含空调控制柜（预留排风控制联动信号控制，及排风机配电接口） |  | 台 | 1
2 | 030113001002 | 节能装置U型热管相变节能器；与4AHU-1配套使用 | 1.名称:节能装置U型热管相变节能器；与4AHU-1配套使用 2.型号:2500m3/h，可对新风预冷及表冷后再热升温。在表冷器出风12℃时，新风进风温度20℃，再热温差不得低于2.8℃；新风进风温度25℃，再热温差不得低于4.5℃；新风进风温度30℃，再热温差不得低于6.3℃。热管预冷段和再热段总阻力≤50Pa。）须配套提供4只温度表，监测热管前后空气温度状态，安装于空调箱侧板，通过在空调箱内设置的温度传感器，实时显示机组进风、热管预冷段出风、表冷器出风、热管再热段出风共4个点的温度(与组合风柜配套使用)。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108003001 | 玻璃钢离心排风机4JP-1 | 1.名称:玻璃钢离心排风机4JP-1 2.型号:排风量：2000m3/h，全压：1200Pa；电机功率：2.2KW（变频控制），电源：380V/3N/50Hz |  | 套 | 1
4 | 030112002001 | 活性炭吸附塔HXT-020 | 1.名称:活性炭吸附塔HXT-020 2.型号:处理风量：2000m3/h，吸附材料：优质活性炭，阻力≤400Pa，配0-1000Pa压力表，材质：难燃PP，厚度10mm |  | 套 | 1
5 | 030702001002 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 71.58
6 | 030702001001 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 17.32
7 | 030702005005 | PP通风管 | 1.名称:PP通风管 2.板材厚度:δ=5 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 36.21
8 | 031003010001 | 风管软接 | 1.材质:防火帆布 2.规格:跟所接风管一致、防腐、防火帆布 |  | m2 | 2
9 | 030702005006 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.形状:矩形 3.规格:200X200 4.材质:镀锌钢制 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030702005007 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.形状:矩形 3.规格:250X200 4.材质:镀锌钢制 |  | 个 | 1
11 | 030702005008 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.形状:矩形 3.规格:320X200 4.材质:镀锌钢制 |  | 个 | 3
12 | 030703004003 | 电动蝶阀 | 1.名称:开关量电动密闭风阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：镀锌钢制，要求密闭性 3.规格:φ250 |  | 个 | 1
13 | 030703011006 | 液槽高效送风口G5 | 1.名称:液槽高效送风口G5 2.型号:H14的高效过滤器过滤；风量：500CMH，过滤器尺寸：384x384x90，外壳采用优质不锈钢，内外表面静电喷塑，高效过滤器效率>99.99%@0.3μm； |  | 套 | 3
14 | 030703011007 | 液槽高效送风口G10 | 1.名称:液槽高效送风口G10 2.型号:H14的高效过滤器过滤；风量：1000CMH，过滤器尺寸：518x518x90，外壳采用优质不锈钢，内外表面静电喷塑，高效过滤器效率>99.99%@0.3μm |  | 套 | 3
15 | 030703011008 | 门铰式回风百叶H1 | 1.名称:门铰式回风百叶H1 2.型号:铝合金,带初效过滤及人字阀 3.规格:260×450 |  | 个 | 9
16 | 030703011009 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:铝合金,带防虫网 3.规格:600×400 |  | 个 | 1
17 | 011210003001 | 更换外墙玻璃 | 1.因为安装防雨百叶，导致需要拆除外墙玻璃，更换一块玻璃（1.5m2） |  | 项 | 1
18 | 030703020004 | 微孔消声器 | 1.名称:微孔消声器 2.规格:400×200 3.材质:长度：1米,钢制 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030603002007 | 70°C防火调节阀 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:镀锌钢制 3.规格:250X200 |  | 个 | 1
20 | 030603002008 | 开关量电动密闭风阀 | 1.名称:开关量电动密闭风阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：镀锌钢制，要求密闭性 3.规格:250X200 |  | 个 | 1
21 | 030903003010 | 冷媒铜管及保温 | 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ9.5 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 38.83
22 | 030903003011 | 冷媒铜管及保温 | 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 9.14
23 | 030903003012 | 冷媒铜管及保温 | 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ6 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 29.69
24 | 031001006018 | PVC塑料管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC塑料管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 22.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006020 | PVC塑料管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC塑料管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 3.88
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 2.型号:0-60Pa |  | 台 | 6
27 | 030704001004 | 通风系统调试 | 1.机组及风管安装完毕，需调试各个风口风量平衡，风量、压差、洁净度等参数要达到设计值 |  | 套 | 1
28 | 031002001004 | 型钢支、吊架 | 1.材质:风管，水管及设备支吊架 2.管架形式:详见相关文件，满足本项目施工要求 |  | kg | 500
净化空调工程合计
普通区通风系统
29 | 030108003002 | 玻璃钢离心排风机4P-2 | 1.名称:玻璃钢离心排风机4P-2 2.型号:排风量：8500m3/h，全压：1300Pa；电机功率：5.5KW（变频控制）,电源：380V/3N/50Hz |  | 套 | 1
30 | 030108003003 | 玻璃钢离心排风机4P-3 | 1.名称:玻璃钢离心排风机4P-3/4 2.型号:排风量：16000m3/h，全压：1300Pa；电机功率：11KW（变频控制）,电源：380V/3N/50Hz |  | 套 | 1
31 | 030108003004 | 玻璃钢离心排风机4P-4 | 1.名称:玻璃钢离心排风机4P-2 2.型号:排风量：5000m3/h，全压：1300Pa；电机功率：4KW（变频控制）,电源：380V/3N/50Hz，带防雨帽 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030112002002 | 活性炭吸附塔HXT-080 | 1.名称:活性炭吸附塔HXT-080 2.型号:处理风量：8000m3/h，吸附材料：优质活性炭，阻力≤400Pa，配0-1000Pa压力表，材质：难燃PP，厚度10mm |  | 套 | 1
33 | 030112002003 | 活性炭吸附塔HXT-160 | 1.名称:活性炭吸附塔HXT-160 2.型号:处理风量：16000m3/h，吸附材料：优质活性炭，阻力≤400Pa，配0-1000Pa压力表，材质：难燃PP，厚度10mm |  | 套 | 1
34 | 030112002004 | 酸雾净化塔SWJ-050 | 1.名称:酸雾净化塔SWJ-050 2.型号:材质PP，厚度6mm，处理风量：5000m3/h，阻值≤400Pa，进风口尺寸同所接风管尺寸，塔径：∅1000mm，参考高度3600mm，配耐酸水泵，功率1.5kW，380V/3N/50Hz |  | 套 | 1
35 | 030702005010 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.形状:矩形 3.规格:250X200 4.材质:镀锌钢制 |  | 个 | 4
36 | 030702001003 | 镀锌风管 | 1.名称:镀锌风管 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 55.73
37 | 030702005004 | PP通风管 | 1.名称:PP通风管 2.板材厚度:δ=5 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 119.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030702005003 | PP通风管 | 1.名称:PP通风管 2.板材厚度:δ=6 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 63.46
39 | 030702005011 | PP通风管 | 1.名称:PP通风管 2.板材厚度:δ=8 3.风管、管件、法兰、零件制作、安装 4.弯头导流叶片制作、安装 6.法兰连接 |  | m2 | 162.64
40 | 031003010002 | 风管软接 | 1.材质:防火帆布 2.规格:跟所接风管一致、防腐、防火帆布 |  | m2 | 6
41 | 030703011010 | 单层百叶风口FK4 | 1.名称:单层百叶风口FK4 2.型号:铝合金 3.规格:400X400 |  | 个 | 4
42 | 030703007001 | 方形散流器SK4 | 1.名称:方形散流器SK4 2.型号:铝合金 3.规格:400X400 |  | 个 | 4
43 | 011304002001 | 门铰式回风口 | 1.名称:门铰式回风口 2.型号:铝合金,带初效过滤器 3.规格:400X400 |  | 个 | 4
44 | 030703020005 | 复合消声器 | 1.名称:复合消声器 2.规格:500×800 3.材质:长度：1米,PP |  | 个 | 1
45 | 030603002016 | 70°C防火调节阀 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:镀锌钢制 3.规格:320X200 |  | 个 | 1
46 | 030603002009 | 70°C防火调节阀 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:镀锌钢制 3.规格:200X600,内喷氟碳漆 |  | 个 | 1
47 | 030603002010 | 70°C防火调节阀 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:镀锌钢制 3.规格:300X800,内喷氟碳漆 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030603002012 | 70°C防火调节阀 | 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号:镀锌钢制 3.规格:500X800,内喷氟碳漆 |  | 个 | 1
49 | 030703004006 | 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:镀锌钢制,∮110 |  | 个 | 20
50 | 030703004004 | 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:镀锌钢制,∮160 |  | 个 | 1
51 | 030703004005 | 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:PP，规格：∮250 |  | 个 | 12
52 | 030703004007 | 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.规格:PP，规格：∮315 |  | 个 | 1
53 | 030703023007 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号:风量：135-1512m3/h；机械式自动平衡结构，无需外部供电；使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa；工作温度范围10-50℃；通过调整外部刻度盘的指针来准确地设定定风量；结构简单，可靠性强，风量控制精度高；使用方便、灵活 3.规格:200X200,防腐处理 |  | 个 | 1
54 | 030703023008 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号:风量：135-1872m3/h；机械式自动平衡结构，无需外部供电；使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa；工作温度范围10-50℃；通过调整外部刻度盘的指针来准确地设定定风量；结构简单，可靠性强，风量控制精度高；使用方便、灵活； 3.规格:250X200,防腐处理 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030703023009 | 定风量阀 | 1.名称:定风量阀 2.型号:风量：135-1872m3/h；机械式自动平衡结构，无需外部供电；使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa；工作温度范围10-50℃；通过调整外部刻度盘的指针来准确地设定定风量；结构简单，可靠性强，风量控制精度高；使用方便、灵活； 3.规格:320X200,防腐处理 |  | 个 | 5
56 | 030703023010 | 变风量阀 | 1.名称:变风量阀 2.变风量调节阀为机械式压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道同的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值。 3.变风量阀调节阀为矩形阀体，内部由阀板，气囊，弹簧片组成，在风阀内有风通过或有压力的情况下，气囊充气产生的阀片关闭力和弹簧片拉力产生的阀片开启力形成的平衡，使得阀板可以在压力变化时，自动调节阀板角度，保持风量恒定。 4.定风量调节阀为全机械结构，需外部供电即可保持风量恒定。为保证风量值长期稳定。含变风量执行器 5.规格:∮250,防腐处理 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030703023011 | 变风量阀 | 1.名称:变风量阀 2.变风量调节阀为压力无关型风量调节阀，自带实际风量测量装置，能够实现闭环风量控制要求，风量控制精度在±5%，带一体式控制器，自带一组模拟量输入输出信号（本体自带1个AI点输入接口和1个AO点输出接口），可实现0-10VDC模拟量信号的风量设定和反馈输出。能够通过控制器本体旋钮设定风阀的实际运行状态。工作压差20Pa-1000Pa，可依据用户不同的接线方式实现不同的控制需求，既可作变风量使用，又可实现全开或者密闭关断的作用，同时也既可做定风量用，又可作双位定风量用。 5.规格:∮315,防腐处理 |  | 个 | 1
58 | 030603002014 | 开关量电动密闭风阀 | 1.名称:开关量电动密闭风阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：镀锌钢制，要求密闭性 3.规格:250X200 |  | 个 | 1
59 | 030603002015 | 开关量电动密闭风阀 | 1.名称:开关量电动密闭风阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：镀锌钢制，要求密闭性 3.规格:320X200 |  | 个 | 4
60 | 030703004008 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：PP，要求密闭性 3.规格:φ400 |  | 个 | 1
61 | 030703004011 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：PP，要求密闭性 3.规格:φ250 |  | 个 | 1
62 | 030703004009 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：PP，要求密闭性 3.规格:φ550 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030703004010 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号:电源:AC24V,开关量控制，材质：PP，要求密闭性 3.规格:φ700 |  | 个 | 1
64 | 030703007002 | 防雨弯头排风口 | 1.名称:防雨弯头排风口 2.规格:900*900，PP |  | 个 | 1
65 | 070111005001 | 风井彩钢板围护 | 1.名称:风井彩钢板围护 2.规格:50mm彩钢板 |  | m2 | 7.98
66 | 030704001005 | 通风系统调试 | 1.机组及风管安装完毕，需调试各个风口风量平衡，风量等参数要达到设计值 |  | 套 | 3
67 | 031002001002 | 型钢支、吊架 | 1.材质:风管，水管及设备支吊架 2.管架形式:详见相关文件，满足本项目施工要求 |  | kg | 1000
普通区通风系统合计
分体空调工程
68 | 030701003009 | 分体式风管机FG-1P | 1.名称:分体式风管机FG-1P 2.型号:制冷量2.6kW，制热量2.9kW，风量520m3/h，机外静压：30Pa，电源：220V/50Hz，功率：0.735kW；含室外机 |  | 套 | 5
69 | 030701003001 | 分体式天花机KT-2P | 1.名称:分体式天花机KT-2P 2.型号:制冷量5.0kW，制热量5.7kW，电源：220V/50Hz，功率：1.47kW，带排水泵；含室外机 |  | 套 | 2
70 | 030701003010 | 分体式天花机KT-3P | 1.名称:分体式天花机KT-3P 2.型号:制冷量7.1kW，制热量8.0kW，电源：220V/50Hz，功率：2.2kW，带排水泵；含室外机 |  | 套 | 4
71 | 030503003001 | 线控器 | 1.与风管机或天花机配套使用，液晶显示 |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030903003001 | 冷媒铜管及保温 | 1.1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ6.4 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 59.33
73 | 030903003002 | 冷媒铜管及保温 | 1.1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ9.5 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 68.3
74 | 030903003003 | 冷媒铜管及保温 | 1.1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 38.36
75 | 030903003004 | 冷媒铜管及保温 | 1.1.材质、压力等级:铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:氮保护焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:真空试验 5.保温:B1级橡塑管道保温材料δ=15mm |  | m | 47.79
76 | 031001006002 | PVC冷凝水管及保温 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷却水 3.材质、规格:PVC冷凝水管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.B1级橡塑保温棉15mm |  | m | 48.81
77 | 011615001001 | 管道穿墙洞 | 1.开楼板洞口，镀锌铁皮护套制作，难燃填充物 2.孔洞防水等 3.详见图纸，满足本项目需求 |  | 项 | 1
78 | 031002001003 | 吊、支架采购、制作及安装 | 1.形式：吊、托支架 2.材质：碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油：人工除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 010501006001 | 设备基础 | 1.设备基础 |  | 项 | 1
分体空调工程合计
电气工程
401洁净室电气
电箱部分
80 | 030404017017 | 401室房间电箱 | 1.名称:配电箱4APL1 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路3个，插座回路17个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
电箱部分合计
电缆部分
81 | 030408001009 | 401房间电箱（4APL1）主电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3*35+2*16mm2 |  | m | 43.36
82 | 030408001010 | 401房间净化空调电箱（4APK1）主电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*25+1*16mm2 |  | m | 45.12
83 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2以下 3.规格:户内热缩式，铜接线端子 |  | 个 | 4
电缆部分合计
开关插座灯具部分
84 | 030412005004 | LED洁净面板灯 | 1.名称:LED洁净面板灯 2.规格:600*300mm,24W 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 个 | 12
85 | 030412005005 | LED洁净面板灯 | 1.名称:LED洁净面板灯 2.规格:1200*300mm,48W 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 个 | 10
86 | 030412006003 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:1*40W,长度1200mm 3.安装方式:支架吊装2.2m |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030412006004 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:1*20W,长度1200mm 3.安装形式:吸顶安装 |  | 个 | 9
88 | 030404034009 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86式白色面板,250V/10A 3.安装方式:距地1.3米嵌装 |  | 个 | 4
89 | 030404034010 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86式白色面板,250V/10A 3.安装方式:距地1.3米嵌装 |  | 个 | 7
90 | 030404034012 | 紫外线控制开关 | 1.名称:紫外线控制开关 2.规格:机械旋钮式延时关闭开关,86式白色面板,220V/10A 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 9
91 | 030404035005 | 单相10A插座 | 1.名称:单相10A插座 2.规格:单相二、三孔安全插座,86式开关 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 30
92 | 030404035007 | 单相10A插座（带防溅盖板） | 1.名称:单相10A插座（带防溅盖板） 2.规格:单相二、三孔安全插座,带防溅盖板,86式开关,白色面板 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 4
93 | 030404035008 | 单相16A插座（带防溅盖板） | 1.名称:单相16A插座（带防溅盖板） 2.规格:单相三孔安全插座,带防溅盖板,86式开关,白色面板 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 2
94 | 030411006002 | 预留电源 | 1.名称:单相16A插座（带防溅盖板） 2.规格:电源出线盒,86式线盒及盖板,吊顶内安装 |  | 个 | 15
95 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:86型 3.规格:综合考虑 |  | 个 | 71
开关插座灯具部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
线管及电线部分
96 | 030411001006 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 546.56
97 | 030411001017 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 |  | m | 0.72
98 | 030411001018 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 |  | m | 2.89
99 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm2 |  | m | 759.51
100 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:4mm2 |  | m | 934.96
101 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 |  | m | 190.4
线管及电线部分合计
其他
102 | 040806002002 | 屋面设备接地 | 1.镀锌圆钢，∅12mm； |  | m | 4
其他合计
401洁净空调自控系统部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030404016003 | 控制箱 | AHU-401/4JP-1恒温恒湿净化空调系统自控箱，专业厂家深化设计并具备如下控制要求： 1）辅助电加热控制要求：送风机设压差开关，用于监测风机进出风口风压，以判断风机是否正常运行，若压差开关提示风机低压报警（及风机缺风报警），联动关闭辅助电加热器；辅助电加热器下风口安装单温度传感器，监测是否出现高温报警；空调停机时辅助电加热器关闭后，风机延时关闭（5min）。净化空调恒温恒湿控制系统需满足空调系统在线监测及微信推送故障信息（具体由自控厂家深化）。 2）施工单位采购组合式净化机组时，需要求厂家增加：4JP-1排风机的变频控制、回风管及排风管上电动开关风阀的控制（共4个开关量风阀执行器）； 3）风机控制：送排风联动控制，先开启送风机，延时5s开启排风机；送排风机均采用定静压变频控制。 4）电加湿控制：监测排风主管内湿度，依据监测值采用PID算法控制点加湿器。 5）辅助电加热段配电电缆敷设前，需同空调厂商沟通确定，电加热分几段启动，本次配电设计暂按按分三段启动考虑； 6）中效过滤器、初效过滤器均设压差开关，用于堵塞监测；风机设压差开关，用于风机堵转或故障监测； 7）本系统触摸屏采用彩色且面板尺寸不小于10寸，安装位置现场确定； |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 080904019001 | 彩色触摸屏 | 1.10寸彩色触摸屏（支持TCP/IP协议）；触摸屏安装工控组态软件（型号：WINCC7.3 RT512），并由专业自控厂家根据自控箱监控对象运行工况进行组态编程，组态画面直观显示受控对象运行情况； |  | 个 | 1
105 | 030503007003 | 电动密闭风阀开关量执行器 | 1.参考型号GLB131.1E，10Nm，AC24V,三位,1.5m,带2个辅助开关 |  | 个 | 1
106 | 030503006005 | 风管型温湿度传感器 | 1.参考型号QFM9160，带液晶显示AC24V，温度信号0-10V，温度量程0-50℃，湿度信号0-10V，湿度量程0-100%RH |  | 个 | 2
107 | 030503006006 | 有线型风管风速传感器 | 1.皮托管风速传感器，参考型号W410F2，量程 0~30M/S，输出0~20mA，电源DC24V，不 锈钢探杆，杆长300mm，精度FS0.1%。 |  | 个 | 3
108 | 粤030503011001 | 通风柜现场控制面板 | 1.液晶显示面板，输出模拟量驱动并控制电子调风阀（风阀开关、风阀角度调节、角度预设等），通风柜内灯具内控制，实验人员通过通风柜面板可实现屋面玻璃钢风机启停控制、通风柜风量调节； |  | 个 | 2
109 | 030411004015 | 控制布线布管 | 1.空调自控控制布线布管 2.详见施工图纸，满足项目需求 |  | 项 | 1
110 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16mm2 |  | m | 11.62
111 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm2 |  | m | 245.99
112 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:4mm2 |  | m | 19.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030411001009 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 |  | m | 9
401洁净空调自控系统部分合计
401洁净室电气合计
非洁净区域电气
电箱部分
114 | 030404017018 | 403室房间电箱 | 1.名称:配电箱4APL2 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路11个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
115 | 030404017019 | 405室房间电箱 | 1.名称:配电箱4APL3 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路11个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
116 | 030404017020 | 407室房间电箱 | 1.名称:配电箱4APL4 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路7个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
117 | 030404017021 | 404室房间电箱 | 1.名称:配电箱4APL5 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路7个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
118 | 030404017022 | 410室生物毒理电箱 | 1.名称:配电箱4APL6 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路8个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030404017023 | 410室合成实验室电箱 | 1.名称:配电箱4APL7 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,照明回路2个，插座回路7个 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
120 | 030404017024 | 原楼层总箱改造 | 1.拆除实验室房间原有出线回路6个，重新安装三相回路3个,单相回路2个； |  | 台 | 1
电箱部分合计
电缆电线部分
121 | 030408001012 | 屋面排风机电箱电控箱TMAPPF主电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详见图纸，满足本项目需求 |  | m | 17
122 | 030408001014 | 配电箱4APL2/4APL3/4APL4/4APL5/4APL6/4APL7主电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*16mm2 |  | m | 147.5
123 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm2 |  | m | 719.99
124 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:4mm2 |  | m | 1997.88
125 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:10mm2 |  | m | 92.68
126 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2 3.规格:户内热缩式，铜接线端子 |  | 个 | 2
127 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.规格:户内热缩式，铜接线端子 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电缆电线部分合计
线管桥架部分
128 | 030411001010 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 839.84
129 | 030411001011 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 29.8
130 | 030411001013 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 |  | m | 25.99
131 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.规格:200*150 |  | m | 55.33
132 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:墙面凿槽及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 |  | m | 409.32
线管桥架部分合计
开关插座灯具部分
133 | 030412005006 | LED面板灯 | 1.名称:LED面板灯 2.规格:600*600mm,48W 3.安装形式:嵌入式安装 |  | 个 | 48
134 | 030404034017 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86式白色面板,220V/10A 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 1
135 | 030404034018 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:86式白色面板,220V/10A 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 6
136 | 030404035009 | 单相10A插座 | 1.名称:单相10A插座 2.规格:单相二、三孔安全插座,86式开关 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030404035010 | 单相16A插座 | 1.名称:单相16A插座 2.规格:单相三孔安全插座,86式开关 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 5
138 | 030411006003 | 预留电源 | 1.名称:单相16A插座（带防溅盖板） 2.规格:电源出线盒,86式线盒及盖板,吊顶内安装 |  | 个 | 36
139 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:86型 3.规格:综合考虑 |  | 个 | 106
开关插座灯具部分合计
其他
140 | 040806002003 | 屋面设备接地 | 1.镀锌圆钢，∅12mm； |  | m | 50
141 | 040806004001 | 避雷针 | 1.名称:接闪针 2.材质:Φ12mm镀锌圆钢 3.安装高度:接闪针比酸雾喷淋塔高500 |  | 套 | 1
其他合计
增容部分
142 | 030408001015 | 配电箱4ZRAP1主电缆 | 1.名称:增容电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*120+2*70mm2 |  | m | 120
143 | 030404017025 | 增容总箱 | 1.名称:配电箱4ZRAP1 2.型号:成套电箱制作及安装，非标电箱，箱体材质为钢板喷塑,三相回路8个，浪涌保护回路1个； 3.安装方式:壁挂安装 |  | 台 | 1
144 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.桥架穿墙、楼板孔洞防火封堵 |  | 处 | 7
145 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:240mm2 3.规格:户内热缩式，铜接线端子 |  | 个 | 2
增容部分合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面排风机自控系统部分
146 | 030404016004 | 控制箱 | 屋面排风机4P-2~4定静压变频控制系统，专业厂家深化设计并具备如下控制要求： 1）风机控制：送风机均采用定静压变频控制。 2）活性炭吸附箱设压差开关，用于堵塞监测；风机设压差开关，用于风机堵转或故障监测； 3）本系统触摸屏采用彩色且面板尺寸不小于10寸，安装位置现场确定； |  | 套 | 1
147 | 030503007005 | 电动密闭风阀开关量执行器 | 1.参考型号GLB131.1E，10Nm，AC24V，三位，1.5m，带2个辅助开关； |  | 个 | 8
148 | 030503006008 | 风管型空气静压传感器 | 1.参考型号MS311(0-250,500,1250Pa)，4 位LCD,AC24V，输出信号4~20 mA(2线)，精度±1%，范围0-250,500,1250Pa。 |  | 个 | 3
149 | 030404034021 | 空气压差开关 | 1.参考型号QBM81-5，测量范围50-500Pa，输出无源开关信号； |  | 个 | 5
150 | 030404034022 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86式白色面板,220V/10A 3.安装方式:嵌入安装 |  | 个 | 5
151 | 粤030503011002 | 通风柜现场控制面板 | 1.液晶显示面板，输出模拟量驱动并控制电子调风阀（风阀开关、风阀角度调节、角度预设等），通风柜内灯具内控制，实验人员通过通风柜面板可实现屋面玻璃钢风机启停控制、通风柜风量调节； |  | 个 | 11
152 | 030411004024 | 控制布线布管 | 1.空调自控控制布线布管 2.详见施工图纸，满足项目需求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm2 |  | m | 245.99
154 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:6mm2 |  | m | 123.92
155 | 030411001016 | 电线管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 141.7
屋面排风机自控系统部分合计
给排水工程部分
给水部分
156 | 031003001004 | 给水阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜阀芯、PPR外壳 3.规格、压力等级:DN32、工作压力1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
157 | 031003001005 | 给水阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜阀芯、PPR外壳 3.规格、压力等级:DN25、工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
158 | 031003001008 | 给水阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜阀芯、PPR外壳 3.规格、压力等级:DN20、工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 7
159 | 031003001006 | 给水阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN15、工作压力1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 27
160 | 031003013002 | 水表 | 1.旋翼式湿式水表，国标机械读数铸铁冷水表 2.规格DN20，螺纹连接； |  | 个 | 1
161 | 031004008002 | 单联龙头 | 1.锌合金外壳+陶瓷阀芯，螺纹连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 031001006010 | PPR塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 74.94
163 | 031001006011 | PPR塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 28.85
164 | 031001006012 | PPR塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 28.44
165 | 031001006019 | PPR塑料给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 |  | m | 5.41
166 | 031001006017 | 新旧管道接驳三通 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:De40压力等级:1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 |  | 个 | 6
167 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:综合考虑 3.规格:管径DN20,套管规格DN32 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
168 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:综合考虑 3.规格:管径DN25,套管规格DN40 |  | 个 | 2
169 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:综合考虑 3.规格:管径DN32,套管规格DN50 |  | 个 | 1
170 | 030413003001 | 墙体开孔及修复 | 1.名称:凿墙穿孔 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:墙上孔洞水泥砂浆修复,套管内防水材料封堵 |  | 个 | 10
给水部分合计
排水部分
171 | 030225002002 | 成套污水处理设备 | 1.处理量2立方/天（8H），处理工艺根据环评报告由专业环保设备厂家设计；成套设备含处理主机、电控柜、废水收集罐、排水提升泵等； |  | 台 | 1
172 | 031001006013 | 排水管道 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污废水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 50
173 | 031001006014 | 排水管道 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污废水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 35.72
174 | 031001006015 | 排水管道 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污废水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 123.3
175 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:伸顶通气帽 2.材质:UPVC 3.型号、规格:DN110mm |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.材质:UPVC材质 3.型号、规格:DN110mm |  | 个 | 7
177 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢制品 3.型号、规格:DN50mm |  | 个 | 10
178 | 080807014002 | 机械开孔 | 1.排管穿楼板及墙体机械开孔 2.墙上孔洞水泥砂浆修复，套管内防水材料封堵； |  | 个 | 29
179 | 031002003003 | 给水管穿墙钢制套管 | 1.名称:钢制套管， 2.规格:DN150 3.墙体楼板机械开孔DN200,墙上孔洞水泥砂浆修复，套管内防水材料封堵； |  | 个 | 29
排水部分合计
给排水工程部分合计
非洁净区域电气合计
电气工程合计
分部分项合计
措施项目
180 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【广东省农业科学院农业质量标准与监_2
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广东省农业科学院农业质_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广东省农业科学院农业质_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43538.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 107610.62
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【广东省农业科学院农业质量标准与监_2
暂列金额明细表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 43538.55
合 计 |  |  |  | 43538.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【广东省农业科
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 成套污水处理设备 处理量2立方/天（8H） | 台 |  |  | 107610.62
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广东省农业科学院农业_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所科研实验条件改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13